## Hazen-Williams
k | C | L (m) | ΔΗ (m) | D (m) | S | V (m/sec) | Q (m3/s) | Q (lt/s) | Q (m3/h)
0.85 | 140 | 14000 | 126 | 0.35 | 0.009 | 2.0151 | 0.19388 | 193.8782 | 697.9615
0.85 | 140 | 14000 | 126 | 0.3 | 0.009 | 1.8286 | 0.12926 | 129.2584 | 465.3304
0.85 | 150 | 3900 | 106 | 0.155 | 0.027179 | 2.3475 | 0.044296 | 44.296 | 159.4657
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85 | [9 empty] | Περιπτώσεις υπολογισμών, ανάλογα με τα δεδομένα
0.85 | [9 empty] | k | C | L (m) | ΔΗ (m) | D (m) | S | V (m/sec) | Q (m3/s) | Q (lt/s) | Q (m3/h)
0.85 | [9 empty] | 0.85 | * | * | * | * | [5 empty] | 1η περίπτωση
0.85 | [9 empty] | 0.85 | * | * | * |  |  | * |  |  |  | 2η περίπτωση
0.85 | [9 empty] | 0.85 | * | * | * |  |  |  | * | * | * | 3η περίπτωση
0.85 | [9 empty] | 0.85 | * | * |  | * |  | * |  |  |  | 4η περίπτωση
0.85 | [9 empty] | 0.85 | * | * |  | * |  |  | * | * | * | 5η περίπτωση
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Υπολογισμοί κατά Hazen-Williams
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Ισχύει μόνο για νερό από 4ο C έως 25ο C. Για άλλα υγρά ή αέρια και για άλλες θερμοκρασίες, να χρησιμοποιείται η εξίσωση Darcy-Weisbach.
Οι υπολογισμοί γίνονται στη θέση του επιλεγμένου κελιού, επομένως πρέπει σ' αυτήν την σειρά να έχουν συμπληρωθεί τα κατάλληλα δεδομένα.
Τα δεδομένα έχουν προτεραιότητα από αριστερά προς τα δεξιά. Οι τιμές τους μετατρέπονται πάντα σε μαύρο χρώμα, ενώ οι τιμές που υπολογίζονται μετατρέπονται πάντα σε κόκκινο, ώστε να είναι σαφής ο διαχωρισμός τους.
Στον παρακάτω πίνακα, σημειώνονται με αστεράκια οι 5 διαφορετικές περιπτώσεις δεδομένων, με την σειρά που ελέγχονται από το πρόγραμμα.
Η παροχή Q μπορεί να δοθεί με οποιοαδήποτε από τις 3 εκφράσεις (m3/sec, lit/sec, m3/h).
V = k * c * Rh0,63 * S0,54
V : Ταχύτητα
k : Συντελεστής μονάδων (= 0,85 για m και sec)
c : Συντελεστής τριβής (PVC=150, HDPE=150, Ductile Iron=140)
Rh : Υδραυλική ακτίνα (= D/4 για κυκλικό αγωγό)
S : Κλίση πιεζομετρικής γραμμής (= ΔΗ / L)
ΔΗ : Υψομετρική διαφορά
L : Μήκος αγωγού
Q : Παροχή
D : Εσωτερική διάμετρος αγωγού
A : Εσωτερική επιφάνεια αγωγού (A = π * D2 / 4 για κυκλικό αγωγό)
Q = A * V
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

## Συντελεστές τριβής (c)
Material |  | Hazen-Williams Coefficient
| Υλικό | - c -
Asbestos Cement | Αμιαντοσιμεντοσωλήνας | 140
Brass | Ορείχαλκος | 130 - 140
Brick sewer | Πλίθοι υπονόμων (?) | 90 - 100
Cast-Iron - new unlined (CIP) | Χυτοσιδηρός (Χ/Σ) νέος ανεπένδυτος | 130
Cast-Iron 10 years old | Χ/Σ 10 χρόνων | 107 - 113
Cast-Iron 20 years old | Χ/Σ 20 χρόνων | 89 - 100
Cast-Iron 30 years old | Χ/Σ 30 χρόνων | 75 - 90
Cast-Iron 40 years old | Χ/Σ 40 χρόνων | 64-83
Cast-Iron, asphalt coated | Χ/Σ με εξωτερική ασφαλτική επένδυση | 100
Cast-Iron, cement lined | Χ/Σ με τσιμεντένια επένδυση | 140
Cast-Iron, bituminous lined | Χ/Σ με ασφαλτική επένδυση | 140
Cast-Iron, wrought plain | Χ/Σ σφυρίλατος | 100
Concrete | Σκυρόδεμα | 100 - 140
Copper or Brass | Χαλκός ή ορείχαλκος | 130 - 140
Corrugated Metal | Μέταλλο ανώμαλο | 60
Ductile Iron Pipe (DIP) | Ελατός σίδηρος | 140
Fiber | Fiber | 140
Fiber Glass Pipe - FRP | Fiber Glass Pipe - FRP | 150
Galvanized iron | Γαλβανισμένος σίδηρος | 120
Glass | Γυαλί | 130
Lead | Μολύβι | 130 - 140
Metal Pipes - Very to extremely smooth | Μεταλλικοί αγωγοί - Εξαιρετικά λείοι | 130 - 140
Plastic | Πλαστικό | 130 - 150
Polyethylene, PE, PEH | Πολυαιθυλένιο | 150
PVC, CPVC | PVC, CPVC | 150
Smooth Pipes | Λείοι αγωγοί | 140
Steel new unlined | Χάλυβας νέος ανεπένδυτος | 140 - 150
Steel | Χάλυβας
Steel, welded and seamless | Χάλυβας συγκολλημένος χωρίς ραφές | 100
Steel, interior riveted, no projecting rivets | Χάλυβας, με εσωτερικούς ήλους χωρίς προεξοχές | 100
Steel, projecting girth rivets | Χάλυβας με περιφερειακούς ήλους | 100
Steel, vitrified, spiral-riveted | Χάλυβας γυαλισμένος, σπειροειδώς ηλωμένο | 90 - 100
Steel, corrugated | Χάλυβας ανώμαλος | 60
Tin | Λευκοσίδηρος | 130
Vitrified Clays | Υαλοποιημένος άργιλος | 110
Wooden or Masonry Pipe - Smooth | Ξύλινος ή λιθοδομή - Λείος | 120
Wood Stave | Με ξύλινες ντόγιες | 110 - 120